## Підводні камені при оцінці придатності й відповідності захисного сховища

### 1. Недостатній або формальний аналіз проектної документації

- Часто “списують” старі проекти, база яких — ще радянські норми. Сучасні (ДБН В.2.2-5:2023) стали жорсткіші щодо запиленості, вологості, чисельності укритих.

- Відсутність/знищення креслень, розрахунків — але рішення про відповідність усе одно виноситься “з ока” (тобто, не перевіряється чи відповідають параметри реальному навантаженню).

### 2. Нереалістичні дані про заплановану кількість укритих

- Часто штучно “зменшують” чисельність у документах, аби підігнати під наявні потужності вентиляції чи фільтрації, замість реальної оцінки.

- В реальних тривогах людей може зібратись утричі більше — і всі розрахунки “рухають” у бік заниження небезпек.

### 3. Система працює “на папері” (інспірація протоколів)

- Буває, що результати замірів переписують із колишніх актів чи “генерують” на основі проектних значень, не провівши реальні випробування. Навіть формальні підписи комісії — не гарантія фактичної відповідності.

- Це особливо часто буває там, де штатна комісія створена лише з внутрішніх працівників, а не з незалежних фахівців.

### 4. Некомплектність комплексу систем (зневага до “другорядних” елементів)

- Вважають “фільтр є — питання закрито”, але:

  - Вентиляційний тракт може бути зруйнованим/забитим.

  - Не перевіряють справність перемикальних клапанів, заглушок, гідроізоляцію дверей.

- А без них навіть найкращий вентилятор або фільтр не дає потрібного результату.

### 5. Вентиляція працює лише в одному з режимів

- Систему перевіряють тільки у “вентиляція без фільтрації”, хоча у надзвичайній ситуації потрібно саме “герметично — з фільтрацією”.

- Неперевірені режими або несправність перемикання здатні звести нанівець усе захистне потенціал укриття.

### 6. Не враховані аварійні сценарії та резерви

- Відсутність або недіючість резевного живлення, ручної вентиляції, запасу фільтруючих змінних елементів.

- Розрахунок “по мінімуму”: під розрахункову кількість людей/годин, без врахування затримок евакуації або перевантаження.

### 7. Відсутність чи неправильна експлуатація внутрішніх побутових систем

- Санвузли, дренаж, освітлення, лавки, місця для лежання, контейнери для відходів, вода — усе це критично впливає на гігієнічну (життєздатність) укриття, але формально “поза розрахунком” вентиляції.

- Наприклад, забита дренажна система призводить до вогкості і плісняви, порушень вологості.

### 8. Неадекватна тривалість тестування

- “Вентиляцію запустили, все крутиться — значить, все добре”, але ж:

  - Показники кисню і CO22​ особливо критичні через 2, 4, 6 і більше годин неперервної роботи при максимальному навантаженні.

  - Короткі “експрес-замірювання” не завжди відображають реальну ситуацію під час реального укриття.

### 9. Проблеми з культурою експлуатації

- Навмисний чи ненавмисний демонтаж устаткування для економії електрики чи витратних матеріалів.

- Порушення регламентів обслуговування, відсутність обслуговуючого персоналу, “тимчасове” відключення систем для інших потреб.

### 10. Ігнорування питань евакуації й доступності

- Якщо не перевірені всі маршрути евакуації, запасні виходи, а сховище повністю заблоковане речами або використовується як склад — у разі надзвичайної ситуації люди можуть взагалі не потрапити всередину.

- Вузькі двері, заблоковані сходи, відсутність вказівників — усе це фактори додаткового ризику.

### 11. Відсутність періодичних профдосліджень

- Стан вентиляції/фільтрації/електрики, вологи, плісняви, токсинів — змінюється з часом. Разові “урочисті” перевірки не дають гарантії здатності укриття на тривалу перспективу без регулярного моніторингу.

### 12. Відсутність/недоступність планів навчання та інструктажу для персоналу

- Якщо люди не знають, як користуватися системою, або некому її вмикати в разі тривоги — технічна придатність не дорівнює практичній ефективності.

## ВИСНОВОК

Оцінка придатності сховища — це завжди комплексна перевірка, де важливо:

- Не лише врахувати паперові сертифікати й наявність обладнання, а й справді перевірити систему у роботі для всієї проектної кількості людей,

- Залучати зовнішніх або незалежних експертів для максимального обʼєктивного контролю,

- Обов’язково тестувати аварійні, резервні і всі робочі режими,

- Регулярно оновлювати технічний і експлуатаційний стан, а не обмежуватися одиничними перевірками.

Підготовлено - ГО «Український Інститут Якості Повітря та Води» - 45872200