## Проект:

# **УНІФІКОВАНА ІНСТРУКЦІЯ

з проведення комплексної (введення, періодичної, позапланової) перевірки стану захисних споруд цивільного захисту, їхнього обладнання та експлуатаційної готовності**
(Додаток до постанови КМУ №___ від ___)

### 1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є обов’язковою для виконання комісіями, що проводять оцінку стану захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів) усіх форм власності, незалежно від року будівництва, призначення та відомчої підпорядкованості.

1.2. Інструкція застосовується для:

- приймання в експлуатацію новозбудованих споруд;

- періодичних чи позапланових перевірок діючих споруд;

- оцінки виконання робіт з дообладнання (реконструкцій, модернізацій, поточного ремонту).

### 2. Склад комісії та залучення експертів

2.1. До складу комісії обов’язково входять:
– представник (голова) органу ДСНС (відповідного рівня);
– представник (комірник/відповідальний) балансоутримувача;
– технічний фахівець-експерт (із сертифікатом у сфері інженерних систем);
– (за необхідності) представник місцевого органу влади чи відділу з питань цивільного захисту.

2.2. Можливе залучення фахівців з лабораторної діагностики, незалежних експертів, представників громадських організацій, якщо йдеться про великі/спеціалізовані об'єкти.

### 3. Перелік обов’язкових дій з перевірки

#### 3.1. Інвентаризація та аналіз документації

- Перевіряється наявність та актуальність паспорта сховища та/або актів попередніх перевірок.

- Вивчаються проектно-технічна документація, розрахунки на місткість, сертифікати та паспорти на встановлене обладнання, графіки та акти поточного обслуговування й ремонту.

#### 3.2. Візуальна та технічна інспекція основних конструкцій

- Огляд стін, стелі, підлоги: на наявність ушкоджень, протікань, плісняви, несанкціонованих прорізів чи порушень герметичності.

- Огляд основних та аварійних виходів, евакуаційних шляхів.

- Візуальна оцінка справності й чистоти всіх вентиляційних каналів, фільтрів, герметизуючих та протипожежних дверей, шлюзів.

#### 3.3. Оцінка інженерного забезпечення

- Перевірка:

  - електроживлення (основне й резервне);

  - систем вентиляції (основної/аварійної/ручної);

  - фільтрувально-вентиляційної установки;

  - сигналізації, внутрішнього зв’язку;

  - санітарно-технічних приміщень (туалети, дренаж, водопостачання);

  - запасу води, медикаментів, комплектів першої допомоги.

#### 3.4. Функціональне тестування

- (А) Симуляція штатного навантаження
Залучити для випробування мінімум 30% проектної місткості осіб (не менше 20, для крупних – не менше 50), або розставити “теплові еквіваленти” для імітації тепловиділення людей.

- (Б) Запуск усіх систем у робочому і резервному режимах
Вентиляція, фільтрація, аварійне живлення (дизель-генератор або ручний привід), внутрішнє освітлення.

- (В) Вимірювання основних показників за допомогою приладів:

  - Газоаналізатор: вміст кисню (O2O2​) та CO2CO2​;

  - Термогігрометр: температура + вологість;

  - Пиломір/аерозольний детектор: показники запиленості;

  - Дозиметр (для спеціалізованих обʼєктів);

  - Вимірювач шуму (опціонально);

  - Лампочка контрольна – для перевірки електромережі.
Всі заміри – у трьох контрольних точках (по різних кінцях, біля вентиляційних входів/виходів, у центрі залу).

- (Г) Фіксація результатів:
• Робити заміри щонайменше двічі: через 10 хв і через 60 хв після запуску систем.
• Фіксувати: дата, час, склад комісії, режим роботи обладнання, проектна й фактична кількість присутніх, структура приміщення.

- (Д) Аварійна перевірка:
Протестувати ручну вентиляцію, резервні джерела живлення, системи аварійного освітлення, справність герметичних дверей; перевірити запас фільтрувальних елементів, інвентаризацію обладнання.

### 4. Оцінка гігієнічних та побутових умов

- Перевіряється наявність діючих санітарних вузлів або мобільних туалетів (за проєктом), робочого водопостачання/водозапасу, контейнерів для сміття.

- Оцінюється вентиляція санітарної зони.

### 5. Підсумкова оцінка і формування акту

- За результатами тестування та огляду комісія:

  - складає Акт перевірки стану та експлуатаційної готовності захисної споруди (уніфікований зразок додається до інструкції);

  - зазначає: проектну, фактичну місткість, результати замірів ключових параметрів, список усіх виявлених недоліків із рівнем критичності (“не придатне до експлуатації”, “придатне з обмеженнями”, “придатне повністю”, “потребує термінового втручання”).

  - Вказує: хто відповідальний за усунення недоліків, строки виконання.

- Один примірник передається балансоутримувачу, інший — у відповідний орган ДСНС, копії — органу місцевої влади, відповідальному за систему цивільного захисту.

- У разі невідповідності по будь-якому з критичних параметрів сховище визнається непридатним до розміщення людей до усунення недоліків (з обов’язковим повторним оглядом).

### 6. Контроль та періодичність

- Перевірки новозбудованих об’єктів — до моменту введення в експлуатацію.

- Уже діючі — не рідше одного разу на два роки, або позапланово за наявності причин (ремонт, надзвичайна подія, скарги).

- Після дообладнання, реконструкцій — у тижневий строк після закінчення робіт.

### 7. Вимога щодо недопущення формалізму та незалежності оцінки

- Будь-яке приховування або “генерація” даних без реальних замірів — підстава для адміністративної відповідальності членів комісії, результати перевірки визнаються недійсними.

- За бажанням балансоутримувача — можливість присутності незалежного експерта або представника громадськості (для цивільних об’єктів).

### 8. Короткий чек-лист (на титульному аркуші акту перевірки)

- Паспорт об’єкта, технічна документація

- Справність основних і аварійних виходів

- Стан вентиляції (візуальна + робота)

- Стан фільтраційного обладнання

- Основне й резервне живлення

- Фіксація умов у побутових приміщеннях (санітарія, вода, сміття)

- Замір O22​, CO22​, температура, вологість, запиленість

- Аварійне перемикання/ручні приводи

- Перевіркахідників/маршрутів евакуації

- Активне тренування з персоналом (інструктаж)

### 9. Уніфікований зразок Акту (скорочено, для додатку):

- Дата, місце, склад комісії

- Коротка характеристика об'єкта

- Документація — наявність, дата оновлення

- Опис стану основних конструкцій

- Опис стану і роботи інженерних систем

- Результати замірів у таблиці:— O22​, CO22​, T, RH, пил — у кожній точці

- Тестові режими (основний, резервний, аварійний): +/– по кожному

- Стан побутових приміщень і запасу матеріалів

- Обмеження для експлуатації, недоліки, строки для усунення

- Підпис голови комісії й усіх членів